重庆医科大学附属永川医院

比  选  文  件

采购项目编号：2023ZB137

采购项目名称：1号楼中央空调维保服务

医院：重庆医科大学附属永川医院

二〇二三年 十一 月

目   录

第一篇 比选邀请书.............................................3

一、比选项目内容..............................................3

二、资金来源..................................................3

三、比选资格	3

四、比选有关说明	3

五、本项目无需购买比选文件	4

六、采购项目需落实的政府采购政策	4

七、其它有关规定	4

八、联系方式	- 4 -

第二篇  项目技术（质量）要求	- 5 -

技术规格及质量要求	6

第三篇  项目商务要求	7

一、主要商务条款	7

二、报价要求.................................................8

三、付款要求.........................	8

四、知识产权................................. ................9

五、培训..................................................... 9

六、其他.................................................... 9

第四篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止	10

一、采购程序及评审标准	11

二、无效比选	12

三、供应商发生以下条款情况之一者，失去成交供应商资格，但属于“符合要求的供应商”	12

四、采购终止	13

第五篇  供应商须知	- 25 -

一、比选费用	- 25 -

二、比选要求	- 25 -

三、成交供应商的确定和变更	- 25 -

四、成交通知	- 25 -

五、关于质疑和投诉	- 25 -

六、签订合同	- 26 -

第六篇  合同草案条款	17

一、定义	17

二、货物内容	17

三、合同价款	17

四、转包或分包	17

五、质量保证及售后服务	17

六、付款	18

七、检查验收	- 28 -

八、索赔	- 28 -

九、知识产权	- 28 -

十、合同争议的解决	- 28 -

十一、违约责任	- 28 -

十二、合同生效及其他	- 28 -

第七篇  响应文件格式要求	- 28 -

一、经济部分	- 28 -

二、技术（质量）部分	- 28 -

三、服务部分	- 28 -

四、资格条件及其他	- 28 -

五、其他应提供的资料	- 28 -

第八篇  附件	- 28 -

信用中国示例截图	- 28 -

# 第一篇 比选邀请书

重庆医科大学附属永川医院（简称“重医附属永川医院”）对1号楼中央空调维保服务项目进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的供应商前来参加比选。

一、比选项目内容

| 项目名称 | 成交供应商数量 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号楼中央空调维保服务 | 1（名） | 3年 |  |

二、资金来源：医院自筹或专项资金

三、比选资格

比选供应商是指向医院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

无。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重医附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

1.响应人应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件建议采用软面胶装（不采用穿孔式）、文件夹式活页装订，同时应编制完整的封面、页码、目录。

2.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。注：响应文件密封的外封套上必须注明比选项目名称、比选公司名称、联系人姓名及电话。

（二）凡有意参加的供应商，请于2023年11月10日00:00至2023年11月14日24:00（法定公休日、法定节假日除外）顺丰邮寄纸质版资质文件报名。

报名方式：请务必将1份报名文件，内含：采购项目名称及采购项目编号、供应商名称、报名时间、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址写在封面上，报名文件内需要包含供应商、代理商一般资质、授权书和特定资格要求等相关资料，盖鲜章后的清晰纸质版文件通过顺丰邮寄给采购办彭老师收(收件地址:重庆市永川区萱花路439号采购办,彭老师:023-85385105,请一定使用顺丰邮寄)，不需要邮寄“一正三副”的响应文件，响应文件是后期由供应商带到采购现场的。

报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。

（三）比选公告期限：自采购公告发布之日（2023年11月10日）起三个工作日。

（四）获取比选文件时间：2023年11月10日00:00至2023年11月14日24:00

（五）比选地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼4楼会议室（地址：重庆市永川区萱花路439号）

（六）提交报名文件截止时间：2023年11月14日24:00

（七）比选开始时间：待定，不需要邮寄“一正三副”的响应文件，响应文件是后期由供应商带到采购现场的。

五、本项目无需购买比选文件

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重医附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）未报名的，其响应文件恕不接收；超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）供应商提供与本项目3年内签订的二甲及以上医院合同复印件或者中标通知书复印件或者有效合法发票复印件2份（可以不是由本项目响应供应商签订的；但务必要清晰完整、真实,合同价格务必要保留,不要“打码”处理）。

（九）本项目不接受联合体参与比选。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

八、联系方式

医院：重庆医科大学附属永川医院

联系人：彭老师

电  话：（023）85385105

地  址： 重庆市永川区萱花路439号

## 第二篇  项目技术（质量）需求

1号楼中央空调维保服务系统采购要求

# 维护保养范围：

维保保养范围包括1号楼中央空调系统的冷水主机、板式换热机组、水泵（含冷冻泵、冷却泵、热水泵）、冷却塔、吊顶机组、卡式风机、新风机、多联机、风机盘管、空调系统管网（含冷冻、冷却水管、供暖水管及各型风管）及其电控系统。

具体设备及数量如下：

（一）冷水机组：

| 机型 | 型号 | 数量（台） | 制冷量（KW） | 输入功率（KW） | 冷冻水流量（m3/h） | 冷却水流量（m3/h） | 使用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约克螺杆式冷水机组 | YSFZFZS55CNE（1#、2#） | 2 | 1920 | 332 | 345.6 | 378 | 1用1备 |
| 约克螺杆式冷水机组 | YSDACAS35CFE（3#） | 1 | 886 | 179 | 158.4 | 176.4 | 常用 |
| 眼科多联机（美的） | MDV-400W/D2SN1-8V1 | 1 | 45 | 18.6 | / | / | 常用 |

## （二）采暖系统：

| 名称 | 型号 | 数量（台） | 设计压力（MPa） | 设计温度（℃） | 公称换热面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海尔星板式换热器 | S22 | 1 | 1.0 | 170 | 20 |
| 广州国新板式换热器 | B3-128-56 | 1 | 3.0 | 200 | 5.994 |
| 四川省维能板式换热器1# | N025B（PX80-ML） | 1 | 1.6 | 180 | 20.28 |
| 四川省维能板式换热器2# | N013B（PX66-ML） | 1 | 1.6 | 180 | 7.68 |

## （三）水泵：

- 制冷水泵

| 名称 | 型号 | 数量（台） | 功率（kw） | 流量（m3/h） | 扬程（m） | 转速（r/min） | 效率 | 运行方式 | 对应主机 | 启动方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水泵 | 新力Y250M-4 | 3 | 55 | 346 | 38 | 1450 | 79% | 2用1备 | 1、2号 | 变频启动 |
| 冷却水泵 | 新力Y280S-4 | 3 | 75 | 374 | 44 | 1450 | 80% | 2用1备 | 1、2号 | 变频启动 |
| 冷冻水泵 | 新力Y180M-2 | 2 | 22 | 160 | 32 | 2900 | 79% | 1用1备 | 3号 | 软启动 |
| 冷却水泵 | 新力Y200-4 | 2 | 30 | 200 | 32 | 1450 | 78% | 1用1备 | 3号 | 软启动 |

- 供热水泵

| 名称 | 型号 | 编号 | 转速(r/min) | 功率(KW) | 使用方式 | 数量（台） | 对应机组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新力泵组 | Y160L | 52684 | 2930 | 18.5 | 1用1备 | 2 | 上海尔星板式换热器、四川省维能板式换热器1# |
| 新力泵组 | Y132S-2 | 5200 | 2900 | 5.5 | 1用1备 | 2 | 广州国新板式换热器、四川省维能板式换热器2# |

## （四）冷却塔：

| 名称 | 品牌 | 数量（台） | 功率（KW） | 循环水量（m3/h） | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横流冷却塔 | 金日 | 4 | 7.5 | 250 | 非洁净区 |
| 横流冷却塔 | 金日 | 1 | 7.5 | 250 | 洁净区 |

## （五）节能控制系统：

控制柜  8个

## （六）末端风机盘管：

| 名称 | 型号 | 数量（台） | 风量（m3/h） | 制冷量（kw） | 制热量（kw） | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧式暗装风机盘管 | 新晃ECR-200 | 83 | 280 | 2.08 | 3.2 | 0.028 |
| 卧式暗装风机盘管 | 新晃ECR-300 | 182 | 415 | 2.91 | 4.57 | 0.041 |
| 卧式暗装风机盘管 | 新晃ECR-400 | 268 | 560 | 3.77 | 6.14 | 0.055 |
| 卧式暗装风机盘管 | 新晃ECR-600 | 72 | 765 | 5.64 | 8.82 | 0.092 |
| 吊顶式空调器 | OPEL-CBL30I-4-L | 6 | 3000 | 18.88 | / | / |
| 吊顶式空调器 | OPEL-CBL40I-4-L | 1 | 4000 | 25.8 | / | / |
| 吊顶式空调器 | OPEL-CBL40I-6-R | 1 | 4000 | 32.59 | / | / |
| 吊顶式空调器 | OPEL-CBL30I-4-R | 13 | 3000 | 18.88 | / | / |
| 吊顶式空调器 | OPEL-CBL66I-8-R | 1 | 6000 | 52.37 | / | / |
| 新风机 | GDF3.5-6 | 29 | 2000 | / | / | 0.45 |

二、维保服务内容和要求：

1、合同期内全面负责1号楼中央空调系统的冷水主机、板式换热机组、水泵、冷却塔、吊顶机组、卡式风机、新风机、多联机、风机盘管、空调系统管网（含冷冻、冷却水管、供暖水管及各型风管）及其电控系统的日常维护保养及维修工作。

2、响应方人员所从事的一切工作均应得到医院相关部门及人员许可。动火、动焊需严格按医院相关管理制度和程序申请，提前向后保科备案，待后勤保卫科同意后方可施工，若出现因操作引起的安全事故（包括人身伤害和财产损失）由成交维保服务提供方负责。

3、合同期内成交维保服务提供方至少派1名专职人员（即具有水电或暖通专业资格证）24小时常驻医院，负责1号楼中央空调系统的冷水主机、板式换热机组、水泵、冷却塔、吊顶机组、卡式风机、新风机、多联机、风机盘管、空调系统管网（含冷冻、冷却水管、供暖水管及各型风管）及其电控系统检查维修维护、各楼层末端巡检及处理突发情况。驻点人员有5年以上中央空调维护保养工作经验或水电安装维修经验，并提供常驻人员的身份证复印件、联系方式、响应单位为其购买的社保证明。中途若常驻人员变更须提前30天书面报院方，征得同意后方可更换。

4、响应方开展维护保养、维修工作应遵守医院相关文明安全施工规定，并有安全文明施工方案，其内容包括但不限于环境保护、文明施工、在病房施工时注意文明用语，不与病人及医院工作人员争论，态度和蔼，安全施工、临时设施和扬尘污染防治等方面。

5、响应方有针对中央空调系统、中央空调系统附属设备、中央空调系统附属设施、强（弱）电系统、水管网系统、风管系统等出现突发情况的整体应急预案。

6、出现运行故障时，工程技术人员（中央空调维护保养工程师，非常驻人员）能够20分钟内响应，并及时处理故障，机组铜管泄漏、压缩机、变频器、冷冻泵损害等修复难度大的部件损坏需在15天内解决，机组主板、机组控制器、油过滤器损坏等一般故障5天内解决，传感器、水流开关、接触器等损坏等简易故障1天内解决。驻守人员10分钟内到达现场。（维保单位需备一些常用易损件，如综合调温开关、风机盘管电机、玻纹管软接及一些辅助材料，具有现场维护的一些常用工具，如楼梯、温湿技检测仪、风速仪、万用表、噪音检测仪、手电钻及相关搬手螺丝刀等）

7、针对1号楼中央空调系统的冷水主机、板式换热机组、水泵、冷却塔、吊顶机组、卡式风机、新风机、多联机、风机盘管、空调系统管网（含冷冻、冷却水管、供暖水管及各型风管）及其电控系统制定详尽可实施的维护维保方案，方案内容包括日常维护保养和换季停机保养的工作内容、工作频次、工作效果，方案内容包含但不限于和不低于列表内容

| 一 | 冷热源主机 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 检查机组运行时氟系统中的观察镜中制冷剂的流动是否正常。 | 每月 |
|  | 检查制冷主机运行时系统中的高压和低压系统中压力是否处于技术说明书中规定的范围内，超出范围及时处理。 | 每月 |
|  | 检查制冷剂各个接头密封情况，（包括高、低压力表）有无油渍存在。 | 每月 |
|  | 检查制冷主机的保温绝热材料有无破损。 | 每月 |
|  | 检查主机运行时噪声是否正常，有无异响，如有立即检修。 | 每月 |
|  | 主机所有检查的参数应与技术书中规定的参数进行对比，并作出相对应的维护处理方法，保证与机组正常技术参数基本一致（确保在正、负偏差值内），如超出参数值时应当及时处理。 | 季度 |
|  | 系统启动前全面检查一次空调主机的各项参数和安全保护功能是否正常。 | 系统启 动前 |
|  | 系统启动前检测主机控制系统（控制电脑板，操作电脑主板）是否正常。 | 系统启 动前 |
|  | 系统启动前对压缩机主电动机绝缘检测并有数据记录。 | 系统启 动前 |
|  | 系统启动前对启动柜进行除尘和清理工作。 | 系统启 动前 |
|  | 系统启动前对自动空气开关和交流接触器的检测，消除电源缺相的隐患，杜绝烧坏主机电动机。 | 系统启 动前 |
|  | 检测供暖热水与蒸汽冷凝水温差，达不到设计指标及时清洁换热片 | 系统启动前 |
|  | 检查蒸汽阀门气密性 | 系统启动前 |
|  | 系统启动前检测电子温度传感器同机械温度传感器差值 | 系统启动前 |
| 注：以上各项是按照配注时限检查完成，并作好检查记录。主机检修时必须有影像和记录，并整理后交业主存档。 |  |
| 二 | 新风空调机组及风机盘管机组 |  |
|  | 新风系统启动前用兆欧表检测电动机的绝缘情况（抽查50%）。 | 系统启动前 |
|  | 巡查冷凝水管渗漏情况，并及时处理。 | 系统启动期间每月 |
|  | 系统启动前疏通凝结水管，保障水管畅通，清除翻盘而造成漏水的因素。 | 系统启动前 |
|  | 对冷冻进出水管与凝结水管保温层有破裂的现象应重新保温。 | 系统启动前 |
|  | 系统运行中每月一次抽查末端出风风量、风速、风温，若不符合设计范围，分析故障原因，调节风系统或水系统各控制阀门，若依然达不到设计指标，则彻底检查末端设备电机转速是否正常；风机叶轮正反向是否正常；空气表冷器是否集尘；回风过滤网是否堵塞等，出现问题应立即处理。 | 系统启动期间每月 |
|  | 系统运行中每月一次检测送回风过滤网、送回风口、末端电机、转动轴承和联动器、检查和加固地脚螺丝及主要连接螺丝。并清洗过滤网。出现问题得以及时处理和更换。 | 系统启动期间每月 |
|  | 每月检查一次新风空调机组的电机、轴承、皮带是否正常，有无异响，并对新风过滤网每月清洗、消毒一次，翅片有无倒片及脏睹，如发现有应当立即处理并作好记录和影像资料存档备查。 | 每月清洗、消毒 |
|  | 每季度应对新风空调机组及盘管机组的电气配电柜进行检查，各个连接线路不得有过热变色现象，接线柱（头）应当紧密牢固可靠，柜内应当干净整洁，标示清晰，各个电压、电流及对应的指示灯应完好。 | 每季度 |
|  | 系统启动前检查新风机组风机 、扇叶轮、风口、表冷器及设备外表的清洁。 | 系统启动前 |
|  | 系统启动前进行轴承、隔震器、驱动器等传动及联接部分的清理和加润滑油工作。 | 系统启动前 |
|  | 对冷却塔风机皮带、皮带轮的检查。 | 系统启动前和系统启动期间每个月 |
|  | 系统启动前对却塔风机、水泵、冷源机组电机进行电动试运转。 | 系统启动前 |
|  | 系统启动前和运行期间对冷却塔风机、水泵、冷源机组电机的联轴器、轴承、叶轮等进行检查调校及坚固。 | 系统启动前和系统启动期间每个月 |
|  | 系统启动前检测电动机的绝缘情况并有数据记录。 | 系统启动前 |
|  | 系统启动前和运行期间检查设备电气系统的使用情况，不得有漏电，电气线路接头不得有松动现象。 | 系统启动前和系统启动期间每季度 |
|  | 系统运行中定期对电动机进行清洁和加润滑油。 | 每季度 |
|  | 清洁风机风叶、翅片、盘管、积水盘上的污物（不含末端盘管）。 | 每季度 |
|  | 出风量明显达不到设计指标清洁风机风叶、翅片、盘管。 | 依据检查结果 |
|  | 用盐酸溶液(内加缓蚀剂)清除盘管内壁的水垢。 | 一年一次 |
|  | 清洁风机盘管外壳、回风口、出风口、过滤网。 | 每月 |
|  | 系统运行中每月一次风机工作状态的检查。 | 每月 |
| 三 | 中央空调冷“热”水系统 |  |
|  | 系统启动前检查水质是否符合设计要求，进行相关物理或化学处理，保持水质在达标范围。 | 系统启 动前 |
|  | 系统启动前对整个管道系统进行一次大的清洗和除垢。 | 系统启 动前 |
|  | 系统启动前检查各阀门、补水阀、膨胀水箱是否工作正常。 | 系统启 动前 |
|  | 系统启动前重新补给水源后，利用自动排气阀或风机盘管跑风门排气。 | 系统启 动前 |
|  | 系统运行中每月抽查10%保温材料的保温状况，是否有结露现象。 | 每月 |
|  | 每季度检查阀门的开关是否严密，不得有打滑现象发生则应当更换。 | 每季度 |
|  | 系统运行前和系统运行期间至少每两个月对冷却塔进行清洗处理，（冷却塔内的散热填料、塔身及）对补水系统中的各个阀门是否能正常工作，（开、关性能是否满足要求）。 | 系统启 动前系统启动期间每季度 |
|  | 系统运行中每周对冷却塔散热风扇运行是否平稳，风量是否满足散热要求，电流是否正常。 | 每月 |
|  | 每季度用兆欧表检查水泵电动机绝缘，必须保证达到铭牌标示的绝缘等级，否则应当停机检修处理。 | 每季 |
| 注：水系统每月必须进行分阶段巡检。 |  |
| 四 | 中央空调空气系统 |  |
|  | 系统启动前检查风量调节阀、防火调节阀是否有转动不灵、弹簧失灵的现象；如有及时处理。 | 系统启 动前 |
|  | 系统启动前检查风系统送回风管有无变形、堵塞。 | 系统启 动前 |
|  | 系统运行中检查风系统送回风管振动噪声是否有增大的现象。 | 每月 |
|  | 每月应对整个风系统中的过滤网进行检查清洗（消毒药水清洗），如有损坏立马更换。 | 每月 |
| 五 | 中央空调电气系统 |  |
| 1 | 系统启动前检查空调配电箱、控制柜是否处于正常状态。 | 系统启 动前 |
| 2 | 系统启动前除尘并更换相关所需更换的元器件。 | 系统启 动前 |
| 3 | 系统启动前检查电线电缆与设备的连接，并进行绝缘测试。 | 系统启 动前 |
| 4 | 系统运行中每月定期进行电气系统的检查与维护。 | 每月 |
| 六 | 其它 |  |
| 1 | 每年对中央空调系统、附属设备、附属设施锈蚀部分进行油漆防锈处理 | 每年 |

8、应按ws488-2016、GB 19210-2003、GB50365-2019、GB50050、GB50365及WS/T396的规定对1号楼中央空调水系统、风管路系统、电路系统等进行维护、保养、检测、维修相关工作。

9、中央空调系统及各类配套设施设备的维修更换所需的材料及配件单件价格低于200元（含200元）的由成交维保服务提供方负责（包括但不限于列表中的配件）；维修和更换所需的辅料、工具及人工费由成交维保服务提供方承担。

10、响应单位应进行实地踏勘，了解采购人1号楼中央空调系统的冷水主机、板式换热机组、水泵、冷却塔、吊顶机组、卡式风机、新风机、多联机、风机盘管、空调系统管网（含冷冻、冷却水管、供暖水管及各型风管）及其电控系统结构布局、状态、使用方式等相关内容。

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 对开多叶调节阀 |  |
|  | 双层百叶风口 |  |
|  | 单层百叶风口 |  |
|  | 防雨百叶风口 |  |
|  | 金属软接 | DN20、DN25 |
|  | 球阀 | DN20、DN25 |
|  | 截止阀 | DN20 |
|  | 止回阀 | DN20 |
|  | Y型过滤器 | DN20 |
|  | 温度计 |  |
|  | 压力表 |  |
|  | 电容 |  |
|  | 新风机和及其它末端风机轴承 |  |
|  | 40A及以下交流接触器 |  |
|  | 各类螺栓 |  |
|  | 各类密封垫 |  |
|  | 保温层 |  |
|  | …. |  |

## 第三篇  项目商务要求

一、主要商务条款

（一）服务期、地点及考核方式

1、服务期限：三年。

2、服务项目不得进行转包或分包，成交维保服务提供方擅自将合同义务转包或分包他人的，采购人有权随时解除合同。

3、服务地点：重庆医科大学附属永川医院（萱花路院区）。

（二）基本要求

1、维护保养人员如发现中央空调维修保养范围以外的损坏情况，需维修、需更换时，必须及时报告招标方相关管理科室人员，经同意后方可实施。

2、医院如有临时赋予的相关任务，服务企业应积极无条件配合。

3、若院方遇大型活动、检查，成交维保服务提供方须无条件配合院方完成相关工作。

4、成交维保服务提供方须按照有关规定给中央空调维修保养人员办理社会保险（含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤、生育保险等）。在用工期间须严格劳动法的相关规定，中央空调维修保养人员的月工资不能低于重庆市人力资源和社会保障局规定的技术工人最低工资标准。

（三）考核机制

1、收到各科有效投诉的考核，每次扣款100元。类计从当年度的维保费中扣除。

2、采购人提出的意见及建议，成交维保服务提供方须立即做出整改及反馈。拒不整改者或同一季度发现第二次，将予以500元为基数成倍数的罚款（第二次罚款500元，第三次罚款1000元，第四次罚款2000元，以此类推，上不封顶，仍从当年度的维保费中扣除。）情况严重者，采购人有权提出解除合同，所有损失由成交维保服务提供方承担。

3、合同期内成交维保服务提供方工作人员出现工作能力低下、服务态度差（收到临床科室投诉，经确认为有效投诉）、违反采购人规章制度、严重影响采购人的声誉、妨碍正常医疗工作秩序等情况，采购人提出更换涉事成交维保服务提供方工作人员而成交维保服务提供方延迟更换的，成交维保服务提供方须为此承担违约金1000元/人/月(壹千元整每人每月)；延迟1月未更换的，成交维保服务提供方为此承担违约金3000元（叁千元整）—30000元（叁万元整），且采购人有权随时解除合同。（确认的扣款均从当年度维保费扣除）。

4、成交维保服务提供方工作人员不服从采购人所授权职能管理科室指导监督及管理的，采购人所授权职能管理科室将对其发出整改通知书，要求成交维保服务提供方限期整改。拒不整改者，成交维保服务提供方为此承担违约金100元/次（壹百元每次）以此类推；情节严重或同一事项累计出现三次及以上，成交维保服务提供方为此承担违约金5000元/次,采购人可以随时中止合同。

5、人员缺岗方面：每月对在岗人数进行考核，每缺一次按200元扣除，以次类推。当月若人员缺岗次数达到3次，甲方有权解除合同，且乙方按照当月服务费的20％向甲方支付违约金。

6、成交维保服务提供方工作人员出现工作期间饮酒或酒后上岗、在院内工作场所打牌的情况，成交维保服务提供方为此承担违约金100元/次/（壹百元每次）；并更换驻点人员。（上岗饮酒或酒后上岗者所导致的一切后果，责任由成交维保服务提供方自行承担）。

7、成交维保服务提供方工作人员出现因工作处置不当而被投诉（经采购人调查属实的）或者因工作质量低劣而被采购人提出整改意见的情况，成交维保服务提供方为此承担违约金100元/次（壹百元每次）；情节严重或累计出现三次者，采购人有权提出更换要求。

8、成交维保服务提供方工作人员出现懈怠履行采购人院内治安消防安全维护义务，遇应急事态或安全隐患等特殊情况未立即向上级报告、因失职未能及时发现治安消防等安全隐患并果断采取防范措施者或因失职发生工作差错的情况，成交维保服务提供方为此承担违约金2000元/次（贰仟元每次）；采购人有权提出更换要求。必要时解除合同。

9、成交维保服务提供方工作人员出现损坏采购人公共设施设备或故意损坏采购人公共设施设备的情况，成交维保服务提供方承担相应赔偿责任，同时成交维保服务提供方为此承担违约金1000元/次（壹千元每次），且采购人有权对成交维保服务提供方提出更换人员要求。

10、成交维保服务提供方工作人员在工作地点（采购人红线区域）和工作时间与他人发生争吵和肢体冲突的，成交维保服务提供方为此承担违约金200元/次（贰百元每次）；情节严重或累计出现三次者，采购人有权提出更换要求，同时成交维保服务提供方承担相应法律及一切经济赔偿责任。

11、成交维保服务提供方在接受上级主管部门相关检查时，被发现质量低劣的；工作环境脏、乱、差；各项记录未按要求填写等情况；成交维保服务提供方为此承担违约金500元/次（伍百元每次）；情节严重或月累计出现三次，成交维保服务提供方为此承担违约金5000元/次（伍千元每次），同时成交维保服务提供方承担上级主管部门给出的相应法律及一切经济处罚责任。且采购人有权提出解除合同。

12、因成交维保服务提供方履行合同的行为对采购人造成的一切不利后果，包括行政责任和民事责任，均由成交维保服务提供方承担；成交维保服务提供方还应赔偿因成交维保服务提供方上述行为对采购人造成的损失。

13、成交维保服务提供方违背向采购人提供其工作员工的身份资料的义务，或懈怠接受公安机关可能的相关审查的，由此导致的一切不利后果，均由响应单位承担。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包括不限于所有维护费用（含运输费、装卸费、安装调试费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付交供应商任何费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、付款方式

维保费按每半年支付一次，每半年维保服务期满，经考核合格后，成交供应商提供给采购人有效合法发票、经成交供应商和采购人共同签字确认的合格维护记录单，采购人在30天内支付给成交供应商年度维保费用的50%，后续付款同样方式执行。

## 四、知识产权

医院在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有）。

## 五、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，应提供对医院相关使用人员的基本免费培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商按合同总价百分之三十赔付医院延误损失。

（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

## 第四篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、采购程序及评审标准

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。响应人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（三）比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目比选评审小组分别与各供应商进行比选。在比选前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商提供2020或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。 2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）。 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） | 供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录（注②）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与医院采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准为200万元以上的罚款。

②供应商应提供以下四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录（截图模板见第七篇后附件模板）。

2.实质性响应审查。比选评审小组应当对响应文件进行评审，并根据比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选。未实质性响应比选文件的响应文件按无效处理，比选评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应有效期 | 响应文件内容 | 响应有效期为响应截止日期后九十天内 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 满足本采购文件第三篇所有商务要求 |
| 5 | 技术部分 | 响应文件内容 | 满足本采购文件第二篇所有的技术（质量）需求 |

（四）比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经使用科室代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的比选文件进行商务和技术评估。

比选结束后，比选小组要求所有参加正式比选的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在比选现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

综合评分法：

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购中，提供同一品牌同一型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应人参加的，按一家响应人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照医院采购管理制度规定的方式确定一个成交人获得成交人推荐资格。

评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的响应人）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

评分标准

本项目采用综合评分法，按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行评分。总分为100分，其中价格部分总分30分，技术部分总分40分，商务部分总分30分，以最终评审总得分最高的响应人作为第一成交供应商。

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30分 | 有效的磋商最后报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个响应单位的磋商价格得分。 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×价格权重×100。 | 注：磋商报价得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分 （40%） | 40分 | 维护维保方案的科学和适用性(20分): 各响应单位在充分复核现场实际情况后，并结合详实、可靠的现场调研数据编制维护保养方案，编方案内容应结合了现场实际情况且齐全详细，方案按以下标准评分： 优：针对性强、可行性高：20分； 良：针对性较强、可行性较高：10分； 中：针对性一般、可行性一般：5分； 差：针对性差、可行性差：2分。 未提供或无相关描述不得分。 | 响应单位提供针对本项目的服务方案，内容包括技术部分评分各部分，格式自拟。 |
|  |  |  | 人、材、机具配备情况（5分）： 响应单位在方案中结合现场实际情况提供了合理的人、材、机具保障计划，且响应单位企业及人员具有相应的专业能力,对各岗位的人员有明确的岗位职责划分，(提供人员信息及机具清单、图片)，根据响应单位相关内容按以下标准进行评审： 优：针对性强、可行性高，内容提供完整：5分； 良：针对性较强、可行性较高，内容提供较为完整：3分； 中：针对性一般、可行性一般，仅提供了部分内容：1分； 差：针对性差、可行性差，仅提供了部分内容：0.5分； 未提供或无相关描述不得分。 |  |
|  |  |  | 制订应急预案（10分）： 按要求制订相应的应急预案，根据响应单位提供的应急预案按以下标准进行评审： 优：预案项目齐全、内容详尽，可操作性强：10分； 良：预案项目齐全、内容详尽，可操作性较强：：7分； 中：预案项目齐全、内容一般，可操作性不强：4分； 差：预案项目不齐全、内容一般，可操作性不强1分； 未提供或无相关描述不得分。 |  |
|  |  |  | 安全文明施工（5分）： 按照施工项目类型制定相应的安全文明施工措施，根据响应单位提供的安全文明施工措施内容按以下标准进行评审 优：科学合理性高、可操作性强：5分； 良：科学合理性较高、可操作性较高：3分； 中：科学合理性一般、可操作性一般：1分； 差：科学合理性差、可操作性差0.5分； 未提供或无相关描述不得分。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 业绩（8分） | 1.2018年1月1日至响应截止时间，响应单位具有离心制冷机组或螺杆制冷机组维护保养业绩的，每提供1个得2分，最多得8分。 | 提供合同复印件加盖响应单位公章，且所提供的证明材料中应包含评审所需的所有内容。 |
|  |  | 企业及人员资质（10分）该项最多不超10分 | 1．响应单位的维保人员具有《应急管理局》或《国家安全生产监督管理总局》颁发的特种作业操作证（有效期内），准操项目至少有1个制冷与空调设备安装修理作业证书得3分。 2.响应单位的现场维保人员具有《应急管理局》或《国家安全生产监督管理总局》颁发的特种作业操作证（有效期内），具有低压电工作业证得3分。 3．响应单位具有《应急管理局》或《国家安全生产监督管理总局》颁发的特种作业操作证（有效期内），具有高处作业证书，得2分。 4、响应单位的维保人员具有机电类中级工程师证书1人，得2分。 | 提供人员证件复印件及响应单位为其购买的2022年1月至响应截止时间当月或前月社保证明材料复印件（2022年1月之后成立的公司提供成立之后至响应截止时间当月或前月社保证明材料复印件），） |
|  |  | 维修响应时间和维保电话（10分）该项最多不超10分 | 提供售后服务承诺书，维修工程师响应时间：1，提供维修服务承诺书，得5分。2、10分钟响应，30分钟内到达现场且能提出有效解决方案，得5分。未提供或不响应不得分。 | 提供承诺函，格式自拟。 |

二、无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选的；

（三）供应商所提交的响应文件未按比选文件要求签署或盖章的；

（四）响应文件含有使用科室不能接受的附加条件的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）比选的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

（八）供应商以联合体形式参与比选的；

（九）供应商进行合同分包的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

三、供应商发生以下条款情况之一者，失去成交供应商资格，但属于“符合要求的供应商”

（一）供应商的最后报价超过采购预算或者最高限价的；

（二）供应商提供的产品，其“技术参数”不满足“本文件第二篇比选内容技术部分的参数要求”的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，医院应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法（2023年修订）》第二十八条第五款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件

（一）比选文件由比选邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务要求、采购程序、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）医院所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第二、三、六篇全部内容。

二、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇比选“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为开始时间起90天。

（二）联合体

本项目不接受联合体响应。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）报价要求

1. 本次报价须为人民币报价。包含（但不限于）：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费（若为进口产品，该产品不免税，报价须包括关税、增值税）、培训费等货到重庆医科大学附属永川医院指定地点的所有费用。

2. 因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。（采购文件服务需求有报价要求的以服务需求的为准）。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

3.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

如果未按上述规定进行密封和标记，医院采购办对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

3.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

5.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

8.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的.

9.供应商以联合体形式参与比选的。

10.供应商如会上不能解答比选文件的技术问题，视为无效比选。

三、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确认

综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。响应人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

四、成交通知

成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

五、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（二）质疑答复

医院在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容采用书面的形式作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（四）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

六、签订合同

（一）医院应当自成交通知书发出之日起30日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同草案条款

一、定义

（一）甲方（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同货物单价为不变价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按比选文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 比选项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照比选文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，以此作为支付凭据。

八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请医院当地仲裁机构仲裁。

十一、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：

经采购人、成交供应商按照采购文件、响应文件要求友好协商制定合同。

# 第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价一览表

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

三、服务部分

(一) 响应函（格式）

(二)服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2022或2023年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询；信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单；信用中国--信用服务--税收违法黑名单；信用中国--信用服务--失信被执行人（截图模板见第八篇后附件模板）。

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

第八篇 附件

供应商承诺书

重庆医科大学附属永川医院：

我公司（***公司）承诺：本项目提供的响应文件资料，包括但不限于技术参数要求偏离表、商务响应情况、彩页、检测报告等资料是客观的、真实的。

若经核实在响应文件中有提供虚假资料的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果！

响应单位：***（盖章）

***年***月***日

（必须在响应文件中提供以上“供应商承诺书”！）

(一)报价一览表

| 名称 | 主要内容 （配置及技术参数） | 每年维保服务费用（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | 3年 |  |
| 总维保服务费用： |
| 备注： |
| 备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有维护费用（含运输费、装卸费、安装调试费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。甲方不再另行支付乙方任何费用。 |

注明

1、请各响应单位根据我院采购产品的功能及配置要求合理报价；若虚高报价、串标抬价或低价中标后不供货，将取消响应人资格并列入黑名单。

2、若有零配件或耗材报价，请在备注栏注明，并另做报价表。若未列出,则视为标配。

3、报价表盖章有效。

4、请严格写清楚易损件报价详细清单

供应商名称（公章）：

年     月    日

（二）零配件明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |

注意:设备若有容易损坏的备品、备件或耗材的，需提供相关零配件资质及报价。

## 二、技术要求部分

（一）技术要求响应偏离表

采购项目名称：

项目执行编号：

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

## 三、商务部分

## （一）响应函（格式）

重庆医科大学附属永川医院：

我方收到____________________________（比选项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务、商务要求。

2、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

4、我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

5、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

6、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

7、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）商务响应偏离表

对于比选的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（供应商公章）：                  法定代表人或授权代表（签字）：

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

项目执行编号：

致：                     （采购方名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

项目执行编号：

致：                     （采购方名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）书面声明

采购项目名称：

项目执行编号：

致：重庆医科大学附属永川医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆医科大学附属永川医院（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（重庆医科大学附属永川医院***项目），属于（工业 ） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                         （企业名称），    从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （重庆医科大学附属永川医院***项目），属于（   ）（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（      ）（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.响应人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇 “采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为响应人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询

信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单

信用中国--信用服务--税收违法黑名单

信用中国--信用服务--失信被执行人